## Franjeva ki samostan V...
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina |  | Ukupno bez PDV-a
1. | Zrakom hlađene dizalice topline
Zrakom hlađene jedinice za vanjsku ugradnju u izvedbi toplinske pumpe, sa ugrađenim hermetičkim scroll kompresorima i izmjenjivačem, predviđena za spajanje sa unutarnjim jedinicama smještenim u unutarnji prostor. Veza između unutarnjih i vanjskih jedinica je freonski cjevovod sa radnom tvari R32.
Maksimalna dozvoljena visinska razlika između vanjske i unutarnje jedinice iznosi 10 m (neovisno da li je pozicija vanjske jedinice iznad ili ispod pozicije unutarnjih jedinica uz ograničenja prema uputama proizvođača).
Maksimalno dozvoljena udaljenost od prve račve (refnet jointa) do zadnje unutarnje jedinice spojene na navedenu vanjsku jedinicu iznosi 30 metara uz udaljenost prve unutarnje jedinice do prve račve (refnet jointa) od 20 metara.
Kompresori su scroll izvedbe, inverterski s kontinuiranom regulacijom opterećenja, smješteni na gumeno antivibracijsko postolje i standardno opremljeni jaknom u svrhu zvučne izolacije.
Zrakom hlađeni kondenzator sa ugrađenim pothlađivačem posebno je zaštićen poliakrilnim premazom protiv korozije i agresivnih utjecaja okoline.
Ventilatori su inverterski upravljani aksijalni s raspoloživim eksternim tlakom do 100 Pa u ''boost'' načinu rada, što uređaj čini pogodnim za unutarnju ugradnju, te kojim je moguće osigurati rad uređaja pri vrlo visokim vanjskim temperaturama. Uređaj je standardno opremljen opcijom za tihi rad, kojom je uz smanjenje brzine vrtnje ventilatora moguće postići smanjenje zvučne snage uređaja od -2 dB(A) u prosjeku.
Izmjenjivač na strani vode je u pločastoj izvedbi (PHE) s pločama od nehrđajućeg čelika, standardno u kućištu obloženom termičkom izolacijom debljine 20 mm.
Upravljačka jedinica s djelovima elektromotornog pogona uređaja smještena je u elektrokomandnom ormaru ugrađenom na samom uređaju. Elektrokomandni ormar predviđen za vanjsku ugradnju u IP54 zaštiti standardno je opremljen vratima s ugrađenom glavnom sklopkom. Pristup upravljačkoj jedinici uređaja omogućen je putem višejezičnog LCD panela. Upravljačka jedinica omogućuje kontrolu povratne temperature vode, prikaz trenutnih parametara kao što su protok i temperatura, snimanje broja sati rada kompresora i pumpe.
Standardni dio isporuke obuhvaća daljinski žičani upravljač sa 7 dnevnim timerom, hvatač nečistoća, zaporne ventile, kontrolnik protoka, 20 mm izolaciju isparivača te master/slave opciju za upravljanje do 4 uređaja u jednom sustavu.
Maksimalno radno područje uređaja u režimu hlađenja:
vanjska temperatura zraka: -20°C do + 45°C
izlazna temperatura vode: +4°C do + 20°C
Maksimalno radno područje uređaja u režimu grijanja:
vanjska temperatura zraka: -20°C do +35°C
izlazna temperatura vode: +20°C do +60°C
Uređaj je EUROVENT certificiran i proizveden u skladu sa sljedećim europskim direktivama: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2014/68/EU (PED), Ecodesign direktiva 2009/125/EC, EN 60335-2-40, EMC 6-2 EN 61000-6-2, EMC 6-4 EN 61000-6-4
Tehničke karakteristike uređaja:
Hlađenje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qh nom min = 64 kW
Regulacija kapaciteta: kontinuirana
Nominalna priključna snaga:
N ukupno = 21,9 kW
400 V - 50 Hz
EER min = 2,93
SEER min = 5,30
Tv = 35°C ST
Tvode=7/12°C
Grijanje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qg nom min = 61 kW
Nominalna priključna snaga:
N ukupno = 19,2 kW
400 V - 50 Hz
COP min = 3,2
Tv = 7°C ST
Tvode=40/45°C
Broj kompresora: 2
Broj rashladnih krugova: 2
Radna tvar: R-32
Punjenje radne tvari max: 16,65 kg
Zvučna snaga max: 85 dB(A)
Priključak na isparivaču: 2"
Dimenzije vanjska jedinica max (ŠxDxV): 1890 x 820 x 2915 mm
Dimenzije unutarnja jedinica max (ŠxDxV): 705 x 835 x 1125 mm
| Težina max (unutarnja jedinica / vanjska jedinica): 175/625 kg | kpl | 1 |  | 0 | EUR
2. | Dobava i ugradnja puffer spremnika za ogrjevnu vodu volumena 300 l, priključcima 6/4" 4 kom, priključcima za za osjetnik temperature, te priključkom za punjenje i pražnjenje, s paronepropusnom toplinskom izolacijom min 30 mm. | kpl | 1 |  | 0 | EUR
3. | Dobava i ugradnja ekspanzijske posude 35 l, 1,5 bar, NP6 | kom | 1 |  | 0 | EUR
4. | Automatski odzračni ventil 1/2 " s unutarnjim navojem, od mesinga, za vertikalnu ugradnju. „Leakfree“ bez kapanja i curenja, siguran i suh ispust odvojenih plinova. NP 6 | kom | 4 |  | 0 | EUR
5. | Bimetalni termometar D 100 mm , klase 1.0 mjernog područja 0-60°C , s uronskom čahurom. NP 6 | kom | 2 |  | 0 | EUR
6. | Manometar mjernog područja 0-4 bar, d=100 mm , klase 1.0 , sa slavinom 1/2" i priključnom čahurom | kom | 2 |  | 0 | EUR
7. | Slavina za punjenje i pražnjenje sustava 1/2" s nastavkom za gumeno crijevo , s navarnom čahurom . | kompl | 2 |  | 0 | EUR
8. | Slavina za centralno grijanje NP 10 | kom
| NO 40 |  | 6 |  | 0 | EUR
| NO 50 |  | 8 |  | 0 | EUR
9. | Dobava i ugradnja neovratnog ventila DN40. | kom | 2 |  | 0 | EUR
10. | Hvatač nečistoća NO 50 NP10 | kom | 1 |  | 0 | EUR
11. | Dobava i ugradnja visokoučinkovite crpke za ogrjevnu vodu 25-60. | kom | 1 |  | 0 | EUR
12. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi zajedno sa fazonskim komadima. U cijenu uključena sva dodatna oprema za montažu.
| Cu Ø35 mm | m | 15 |  | 0 | EUR
| Cu Ø42 mm | m | 20 |  | 0 | EUR
13. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije s parnom branom. |  |  |  | 0 | EUR
| 13x35 | m | 15 |  | 0 | EUR
| 13x42 | m | 20 |  | 0 | EUR
14. | Izrada postolja za smještaj vanjske jedinice od čeličnih kvadratnih cijevi. Postolje je potrebno antikorozivno zaštiti 2 puta temeljnom bojom i jednom završnom lak bojom. | kpl | 1 |  | 0 | EUR
15. | Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 9,52 mm | m | 15 |  | 0 | EUR
| Φ 12,7 mm | m | 15 |  | 0 | EUR
16. | Bakrene cijevi u šipci za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladni medij R-410A . U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje.
| Φ 28,6 mm | m | 15 |  | 0 | EUR
17. | Dobava, ugradnja i spajanje elektro kabela za napajanje dizalice topline i ostale ugrađene strojarske opreme. | kpl | 1 |  | 0 | EUR
18. | Tlačna proba fronske instalacije dušikom tlaka 35 bara u trajanju od 24 sata. | kpl | 1 |  | 0 | EUR
19. | Tlačna proba instalacije grijanja tlakom 3 bara u trajanju od 12 sati. | kpl | 1 |  | 0 | EUR
20. | Dopuna radne tvari R32. | kg | 3 |  | 0 | EUR
21. | Dobava i ugradnja ovjesnoi i brtvenog materijala za ugradnju i spajanje freonske instalacije i instalacije grijanja. | kpl | 1 |  | 0 | EUR
22. | Puštanje u rad dizalice topline od strane ovlaštenog servisa zajedno s izdavanjem i ovjerom jamstvenog lista | kpl | 1 |  | 0 | EUR
23. | Dobava i ugradnja automatike koja upravlja radom dizalice topline i plinskog kotla te sustavom radijatorskog grijanja i zagrijavanjem spremnika sanitarne tople vode. | kpl | 1 |  | 0 | EUR
24. | Dobava i ugradnja pocinčane tavice za skupljanje kondenzata ispod vanjske jedince zajedno s elektro grijačem i termostatom za upravljanje radom elektro grijača. | kpl | 1 |  | 0 | EUR
25. | Građevinski radovi na probijanju otovora u zidovima za prolazak cijevne instalacije. Stavka obuhvaća i građevinsku obradu otovora nakon provlačnja instalacije. | kpl | 1 |  | 0 | EUR
|  |  |  | UKUPNO: | 0 | EUR
|  |  |  | PDV 25%: | 0 | EUR
|  |  |  | SVEUKUPNO: | 0 | EUR